**附件：观光电梯维保服务报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| **报 价 表**湖南裕湘食品有限公司观光电梯维保服务报价表 |  |
| **规格型号** | **数量** | **维保要求** | **报 价****（单位元）** |
| 观光电梯型号：ESW | 1台 | （1）观光电梯1台，型号：ESW（2）合同期内，乙方必须按《特种设备安全法》规定，每15日一次派遣保养人员，定期对甲方的电梯进行规范性维护保养，维护保养应按GB/T18775《电梯维修规范》执行。 （3）、乙方对电梯提供24小时紧急故障处理服务。（4）、电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即电话或书面通知乙方，乙方应在接通知后 半 小时内派员到达现场进行处理。（5）巡查机组设备运作情况（主机之震动、异声、异温、漏油等）。（6）运行情况的检查（启动、运行、加减速度及停车平稳性、震动、噪声、平层等）。（7）抱闸部件检查（形成及动作灵活性）。（8）控制屏内部除尘及主要接触器、继电器工作情况检查。（9）检查故障代码记录。（10）层门、轿门、滚轮偏心轮、自动关门套件、门链条、门轨等检查清洁。（11）门机系统清扫、检查。（12）层门底坑的检查。（13）轿顶清扫及各开关功能确认，井道照明的检查。（14）门锁及安全触板（光幕）开关的检查及接触点清洁。（15）信号显示检查（包括指令、召唤、层县等）。（16）超载及满载装置，消防装置等的检查。（17）油杯油量检查及补充。（18）蓄电池、应急灯、电话、警铃、对讲机、语音报站等检查。（19）限速器电器触点检查、清扫、机械部分及活动部件加油。（20）限位开关及动作位置的检查、清扫（减速、限位、极限开关）。（21）井道底坑各装置检查、清扫、加油（涨紧轮开关、缓冲器开关、检查各个安全开关等）。（22）对重的固定、补充装置、平层装置的清洁及检查。（23）停电应急平层的清扫及检查。（24）轿顶接线盒、门电机、电阻箱、门机板的检查、清扫（接点清洁、引线螺丝紧固）。（25）导靴、安全钳装置清洗、安全钳与导轩间隙检查。（26）钢丝绳渗油情况和张力均衡、伸长程度检查。（27）安全钳以检查检修速度下行测试，效能确认安全钳开关检查。（28）主机、编码器的检查和调整。 |  |
| 备注：报价金额要包含税费（注明税率）、电梯年检费、保险费及200元以下配件免费等一切费用。 |

报价单位（盖章）：

报价人（签字）：

联系电话：